## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

объект: «Многоквартирные жилые дома по адресу: г. Богучар Воронежской области, пр-кт 50-летия Победы 35в»

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид работ | Устройство внутренних сетей электроснабжения жилого дома №1 |
| 2 | Техническое задание | Работы выполнить согласно проектам 01-2022-ЭОМ и дизайн-проект интерьерных решений помещений МОП в соответствии с СП 256.1325800.2016 и СП 76.13330.2016 Выполнить следующие виды работ: Устройство внутридомовых сетей электроснабжения: - Поставка и монтаж ВРУ. Комплектация согласно проекту. Лицевые панели должны быть окрашены и не иметь посторонних маркировок и шильдов. - Этажные щиты (встроенного исполнения) установить в коридорах общего пользования на высоте h=1.2м от уровня чистого пола до низа щита. Отходящие линии подключаются с чередованием фаз. - Квартирные щитки (встроенного исполнения) разместить в прихожих на высоте h=1.5м от уровня чистого пола до низа щита, в проектируемых нишах. - Для освещения МОП и лестничных площадок использовать светильники светодиодные исполнением и номенклатурой согласно проекту.. Питание светильников аварийного освещения выполнить самостоятельными линиями начиная от панели ППУ. Управление светильниками рабочего и аварийного освещения лестничных клеток в местах, имеющих оконные проёмы, осуществляется автоматически от фотореле, а в местах без оконных проёмов - от датчиков движения. Управление рабочим освещением этажных межквартирных коридоров и лифтовых холлов осуществляется автоматически от датчиков движения. Аварийное освещение в этажных межквартирных коридорах и лифтовых холлах работает постоянно. - Распределительные сети к квартирным щитам и групповые квартирные сети выполнить кабелем марки ВВГнг-LS в пустотах строительных конструкций, штрабах стен; под слоем штукатурки. Проходы кабелей через стены и перекрытия выполнить в патрубках из стальных труб с герметизацией. Групповые сети в квартирах выполнены кабелем марки ВВГнг-LS: в штрабах стен; под слоем штукатурки. Групповые сети освещения мест общего пользования выполнены: горизонтальные участки- кабелем марки ВВГнг-LS в штрабах под слоем штукатурки, в пустотах строительных конструкций. Вертикальные участки-кабелем марки ВВГнг-LS в штрабах под слоем штукатурки, в пустотах строительных конструкций. Розеточные сети в квартирах выполнить 3-х проводными (фаза; N; PE - проводники), кабелем марки ВВГнг-LS в штрабах стен, под слоем штукатурки. - Распределительные сети к квартирным щитам выполнить: горизонтальные участки - кабелем марки ВВГнг-LS, в штрабах стен; вертикальные участки-кабелем марки ВВГнг-LS в штрабах стен. - Установочные коробки выключателей в квартирах установить на высоте 0.9 м от уровня чистого пола; в помещениях общего пользования на высоте 1.5 м от уровня чистого пола. Установочные коробки розеток установить на высоте 0.3 м от уровня чистого пола, либо согласно проектным отметкам. Комплектация и расположение согласно проекту. Розеточные сети в квартирах выполнить 3-х проводными (фаза; N; PE - проводники). - Все выключатели (в ВРУ, в ЩК, в ЭЩ) промаркировать согласно проектным названиям при помощи самоклеящейся пленки. - Оснастить электрощитовое оборудование однолинейными схемами. Устройство управления обогревом кровельных воронок выполнить в соответствии с проектом. Устройство системы заземления. 1 Система заземления TN-C-S. 2 В качестве Главной Заземляющей Шины (ГЗШ) используется РЕ шина щита ВРУ. 3. Устройство заземления состоит из горизонтального контура (стальная оцинкованная полоса 40х4), проложенного по периметру здания в земле на глубине 0,5-1,0м от планировочной отметки и на более 1 метра от фундамента здания; вертикальных заземлителей (оцинкованная круглая сталь, D=18мм) длиной 3 метра. Устройство системы молниезащиты. 1 В качестве молниеприемника использовать сетку, сваренную либо крестообразных зажимах из круглой оцинкованной стали ø8 с шагом ячеек не более 10х10 м и уложенной на кровле. 2 Молниеприемную сетку соединить с заземлителями молниеотводами, опуски молниеотводов (оцинкованная сталь либо оцинкованный трос ø8) выполнить по фасаду здания. 3 Все выступающие над кровлей металлические элементы соединить с молниеприемной сеткой перемычками. Своевременно вести исполнительную документацию на выполняемые работы: - Общий журнал выполненных работ. - Журнал верификации закупленных материалов и оборудования. - Кабельный журнал. - Акты освидетельствования скрытых работ: 4.1 Устройство электропроводки по потолку. - Устройство электропроводки в штрабах стен и перекрытиях. - Монтаж заземляющего устройства. 4.4Монтаж молниеотводов. - Исполнительные схемы: 6.1 Розеточной сети. 6.2 Сети освещения. 6.3 Заземление и молниезащита. - Акт технической готовности электромонтажных работ: - Приложение 1 к акту технической готовности: Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ. - Приложение 2 к акту технической готовности: Ведомость изменений и отступлений от проекта. - Приложение 5 к акту технической готовности: Ведомость смонтированного электрооборудования. - Акт приемки-передачи оборудования в монтаж. - Акт на заземление нетоковедущих частей смонтированного электрооборудования. - Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего освещения. - Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность монтажа установленных аппаратов. - Акт освидетельствования сетей инженерно-технического обеспечения по форме утвержденной заказчиком - Документы о качестве, сертификаты и паспорта (оригиналы и заверенные копии, необходима запись или штамп – КОПИЯ ВЕРНА на каждом документе, подпись Фамилия И.О. ответственного лица с соответствующим приказом) |
| 3 | Особые условия | Перед началом производства работ согласовать проект производства работ Работы выполнять в соответствии с СП 256.1325800.2016 и СП 76.13330.2016 # СП 48.13330.2011, СНиП 12-04-2002, а также в соответствии с другими ведомственными правилами и инструкциями. Гарантийный срок на выполненные работы - 5 (пять) лет |
| 4 | Сроки проведения работ | Согласно графику производства работ |